年产8万件（套）金属办公家具生产线

异地搬迁扩建项目竣工环境保护

验收报告

建设单位：兴义市金泰安全用金属制品有限公司

编制单位：贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

2018年12月

总 目 录

第一部分：年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告表

第二部分：年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目竣工环境保护验收意见

第三部分：其他说明事项

附件：

附件1  验收检测委托书

附件2  环评批复

附件3  环境保护验收一览表

附件4  验收检测报告

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  外环境关系图

附图3  监测布点图

附图4  环保设施及现场情况图

第

一

部

份

年产8万件（套）金属办公家具生产线

异地搬迁扩建项目竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位：兴义市金泰安全用金属制品有限公司

编制单位：贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

2018年12月

建设单位法人代表：          （签章）

编制单位法人代表：          （签章）

项目负责：

报告编制：

建设单位：兴义市金泰安全用金属制品有限公司（盖章）                编制单位：贵州省洪鑫环境检测服务有限公司（盖章）

电    话：                                                                   电    话：(0859)3293111

传    真：                                                                    传    真：(0859)3669368

邮    编： 562400                                                               邮    编： 562400

地    址：兴义市马岭轻工业园区纬五路与纬二支路交汇处                         地    址：贵州省兴义市桔山办桔园村克玛山小区

目录

表一  项目基本情况	1

表二  项目建设情况	4

表三  主要污染源、污染物处理和排放	7

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	8

表五  验收监测质量保证及质量控制	10

表六  验收监测内容及监测分析方法	12

表七  验收监测结果及评价	13

表八  验收监测结论	18

附表：	20

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	20

# 表一  项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 兴义市金泰安全用金属制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 兴义市马岭轻工业园区纬五路与纬二支路交汇处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 金属办公家具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产8万件（套）金属办公家具 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产3万件（套）金属办公家具 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2014年10月 | 开工建设时间 | 2014年 |  |  |
| 调试时间 | 2016年4月 | 验收现场 监测时间 | 2018年10月11/12日 2018年11月5/6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 兴义市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州环发环保工程 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 贵州绿宏环保 科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 贵州绿宏环保科技 有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 1910 | 环保投资总概算（万元） | 53 | 比例 | 2.77% |
| 实际总概算（万元） | 1910 | 环保投资（万元） | 46 | 比例 | 2.41% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日。 （2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日。 （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订。 （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日。 （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订。 （6）《贵州省水污染防治条例》（2018年2月1日起实施）。 （7）《贵州省大气污染防治条例》（2016年9月1日起实施）。 （8）《贵州省环境噪声污染防治条例》（2016年9月1日起实施）。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）国环规环评【2017】4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》。 （2）国务院[2017]第682号国务院令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》。 （3）生态环境部公告【2018】第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染物影响类》2018年5月16日。 （4）环办[2015]113号《关于印发建设项目环境保护验收现场检查及审查要点的通知》。 3、建设项目环境影响报告表及审批部门审批意见 （1）《年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目环境影响报告表》广州环发环保工程有限公司，2014年10月。 （2）兴义市环境保护局关于对《年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目环境影响报告表》的核准批复（兴市环审[2014]295号）。 4、其他相关文件 （1）年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目竣工环境保护验收检测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中二级标准限值见表1-1。 表1-1 大气污染物综合排放限值 单位：mg/m3 有组织废气; 污染物; 颗粒物. 二级标准限值; 120. 无组织废气; 污染物; 总悬浮颗粒物. 二级标准限值; 1.0. 2、《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)表2限值见表1-2。 表1-2饮食业油烟排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 食堂油烟. 限值; 2.0. 3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准限值见表1-3； 表1-3 第二类污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L 除pH外 污染物; pH; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 石油类; 动植物油; 氨氮; 总磷. 一级 标准; 6-9; 70; 100; 20; 5; 10; 15; 0.5. 4、《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值见表1-4。 表1-4 贵州省环境污染物排放标准表3标准限值 单位：mg/m3 污染物; 硫化氢; 氨. 二级标准限值; 0.05; 1.00. 5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类限值见表1-5。 - 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |

# 表二  项目建设情况

1、工程基本情况 项目位于兴义市马岭轻工业园区纬五路与纬二支路交汇处，总投资1910万元，环保投资53万元。总占地面积10亩，项目建设内容包括场平、新建生产车间、库房、办公楼、员工宿舍及食堂等土建工程，购置数控切割机、冲床、自动剪板机、铜焊机、弯管机等生产加工设备，配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。项目总建筑面积4670m2，其中：生产车间3000m2，库房600m2，展厅120m2，办公楼300m2，员工宿舍500m2，食堂等其它附属设施150m2；停车场、道路及绿化2000m2。项目于2014年开工建设，2016年竣工。现有职工30人，均在厂区内食宿。 2、主要建设内容 主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容 项目组成; 建设内容; 实际建设情况. 主体工程; 地上 建筑; 厂房、办公楼、食堂、宿舍等; 与环评相符. 主要设备; 数控切割机; 1台; 与环评相符. 冲床; 1台; 与环评相符. 自动剪板机; 1台; 与环评相符. 铜焊机; 1台; 与环评相符. 弯管机; 1台; 与环评相符. 辅助及公用工程; 供电; 马岭镇电网供应; 与环评相符. 供水; 马岭工业园区自来水管网供给; 与环评相符. 排水; 马岭轻工业园区污水处理厂及管网建好后，污水经管网排入园区污水处理厂； 园区污水处理厂及管网建好前，污水经一体化处理设施处理后，回用于项目绿化、厂区洒水。; 现已建设一体化处理设施，污水经一体化处理设施排入市政管网。. 绿化; 2000m2; 实际建设500m2. 环保 措施; 污水处理 运行前; 地埋式一体化污水处理设备、隔油池、沉淀池; 与环评相符. 污水处理厂运行后; 化粪池、隔油池、沉淀池; ——.

- 原辅材料消耗情况 原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 原辅材料消耗情况 序号; 原材料; 来源. 1; 钢材; 外购. 2; 水; 马岭工业园区自来水管网供给. - 水平衡 项目水平衡见图2-1。 864 0 216t/a 自来水1080t/a 生活用水1080t/a 绿化用水120t/a 进入园区污水处理厂 化粪池864t/a 自然蒸发 绿化、场地洒水 自建地埋式一体化污水处理站 图2-1项目水平衡图（单位：t/a）

- 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） ①工艺流程 项目生产工艺流程图及产污位置见图2-2。 图2-2 项目生产工艺流程图及产污位置图 ②工艺流程说明 （1）外购钢材（板、型材）经整理、成型下料（截长）后备用； （2）管材经弯管、板材经冲压成为拼装用料； （3）通过胎具进行产品（或部件）拼装，并焊接成型； （4）拼装件经前处理（脱脂、磷化、清洗）进入涂饰工序； （5）拼装件经加热、喷塑、固化、冷却进入产品总装。

# 表三  主要污染源、污染物处理和排放

1、废水 本项目正常运营期间，无工艺废水排放，主要是生活污水。 本项目生活污水通过预处理池处理后通过自建的污水处理站处理达标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政管网。 2、废气 本项目生产废气主要为生产过程中产生的粉尘和食堂油烟。 ①塑喷废气 塑喷废气通过静电脉冲除尘器处理后，经15m排气筒排放。 ②塑喷加热设备废气 塑喷加热设备废气通过水膜除尘器处理后，经15m排气筒排放。 ③食堂油烟废气经过油烟净化器处理后排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。对周围大气环境影响较小。 - 噪声 本项目营运期噪声来源有：车间生产过程的有刨铣机、车床等设备运行产生的噪声，其源强声级约为60～90dB(A)。噪声经墙体阻隔和空间距离的衰减，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 - 固体废物 ①生活垃圾经袋装后集中堆放，再由环卫部门清理； ②钢材边角料具有利用价值的可回收利用，无利用价值的卖给废品回收站。 本项目固体废物去向明确，对环境影响不大。

# 表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、建设项目环境影响报告表主要结论（摘抄） （1）水环境影响分析 本项目采用雨、污水分流制排水系统。项目场地内雨水经收集后排至室外雨水管网，道路两旁设置雨水口。园区污水处理厂及管网建成前，污水通过预处理池处理后通过自建的污水处理站处理达标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后部分用于项目绿化及厂区洒水。项目园区污水处理厂及管网建成后，项目废水通过预处理池处理达三级标准后排入污水管网进入园区污水处理厂处理达标后外排。综上所述，建设项目排放的污水不会降低项目区现有水环境功能，对周围环境影响较小。 （2）大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的大气污染物主要是焊接废气、食堂油烟废气。 ①焊接废气通过车间安装排风扇，增强室内通风等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2“颗粒物”无组织排放监控浓度限值。对周边的空气环境影响较小。 ②食堂油烟废气经过油烟净化器处理后排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。对周围大气环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 本项目营运期噪声来源有：车间生产过程的有刨铣机、车床等设备运行产生的噪声，其源强声级约为60～90dB(A)。噪声经墙体阻隔和空间距离的衰减，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析 项目营运期产生的固废主要为工人日常生活、生产过程产生的生活垃圾、钢材边角料等。 ①生活垃圾经袋装后集中堆放，再由环卫部门送至垃圾填埋场； ②钢材边角料具有利用价值的可回收利用，无利用价值的卖给废品回收站。 本项目固体废物去向明确，对环境影响不大。 2、环评批复要求（摘抄，详见附件） 在建设项目和运行中应注意以下事项： （1）废水：本项目采用雨、污水分流制排水系统。项目场地内雨水经收集后排至室外雨水管网，道路两旁设置雨水口。园区污水处理厂及管网建成前，污水通过预处理池处理后通过自建的污水处理站处理达标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后部分用于项目绿化及厂区洒水。项目园区污水处理厂及管网建成后，项目废水通过预处理池处理达三级标准后排入污水管网进入园区污水处理厂处理达标后外排。 （2）废气：本项目生产过程中产生的大气污染物主要是焊接废气、食堂油烟废气。焊接废气通过车间安装排风扇，增强室内通风等措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2“颗粒物”无组织排放监控浓度限值。对周边的空气环境影响较小。食堂油烟废气经过油烟净化器处理后排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。对周围大气环境影响较小。 （3）噪声：本项目营运期噪声来源有：车间生产过程的有刨铣机、车床等设备运行产生的噪声。在运营期间，应注意维护保养机械，使机械设备维持其最低声级水平。对机器设备基座进行减振处理，对刨铣机、车床等设备安装消音器或采用局部消声罩。企业选用低音设备，采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施；加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪声。同时厂区设施布置要合理，各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，建挡墙。项目建成后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。禁止夜间生产，严禁噪声扰民。 （4）固体废物：项目营运期产生的固废主要为工人日常生活、生产过程产生的生活垃圾、钢材边角料等。生活垃圾经袋装后集中堆放，再由环卫部门送至垃圾填埋场；钢材边角料具有利用价值的可回收利用，无利用价值的卖给废品回收站。对周围声环境影响较小。 总量控制指标： 本项目不设总量控制指标。

# 表五  验收监测质量保证及质量控制

1、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行，采样过程中采用全程序空白，实验室分析中对化学需氧量、氨氮、总磷等项目进行控制，检测结果见表5-1，质控结果均在允许误差范围内，检测数据受控。 表5-1质控样检测结果 质控指标; 质控方式; 编号; 单位; 检测结果; 标准浓度; 质控情况. pH; 质控样; 202176; 无量纲; 4.13; 4.12±0.06; 合格. 石油类; 质控样; 205961; mg/L; 20.7; 19.8±2.5; 合格. 动植物油; 质控样; 205961; mg/L; 20.7; 19.8±2.5; 合格. 化学需氧量; 质控样; 2001123; mg/L; 54.0; 52.3±3.1; 合格. 总磷; 质控样; 203964; mg/L; 1.52; 1.52±0.06; 合格. 氨氮; 质控样; 2005107; mg/L; 1.78; 1.78±0.07; 合格. 氨（气样）; 质控样; 2005107; mg/L; 1.81; 1.78±0.07; 合格. 全程序空白检测结果. 石油类; ND; 合格. 动植物油; ND; 合格. 化学需氧量; ND; 合格. 总磷; ND; 合格. 氨氮; ND; 合格. 备注：ND表示低于方法检出限；. 密码平行样检测结果. 监测项目; 单位; 密码平行样检测结果; W-112-181012-4; 精密度%; 《水和废水检测分析方法》（第四版）（增补版） 质量保证与质量控制技术规范. 精密度允许差%; 是否符合. pH; 无量纲; 7.73; 7.74; 0.01; ±0.05; 符合. 总磷; mg/L; 0.41; 0.41; 0.00; ≤25; 符合. 氨氮; mg/L; 10.99; 11.31; 1.43; ≤10; 符合. 化学需氧量; mg/L; 84; 85; 0.59; ≤15; 符合. 2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 仪器经过计量部门鉴定合格并在有效期内；监测过程中的质量保证措施按照《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）要求进行。 3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 质量控制按国家环境保护局《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008 中有关规定进行。具体要求是：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的误差不大于0.5dB。 4、监测人员持证上岗，监测数据严格执行三级审核制度

# 表六  验收监测内容及监测分析方法

1、验收监测内容 验收监测内容见表6-1。 表6-1 验收监测内容 监测类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 生活污水; 污水处理设施进、出口; 水温、pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、氨氮、总磷。; 连续测量两天，每天采样4次，每次间隔2小时. 有组织排放废气; 有组织排放颗粒物; 塑喷设备静电脉冲除尘器出口1#，2#。塑喷加热设备水膜除尘器废气出口。; 颗粒物; 连续监测2天，每天连续采样3次。. 油烟废气; 油烟净化设施排风管道油烟净化器进、出口出口; 饮食油烟; 连续监测2天，每天连续采样5次，每次采样10分钟. 无组织排放废气; 无组织排放颗粒物; 厂界上风向10m处布设1个点，下风向10m范围内3个点。; 总悬浮颗粒物; 连续采样2天，每天采样4次，每次采样1小时，每隔2小时采样一次. 生活污水处理设施周边废气; 生活污水处理设施设置3个检测点; 硫化氢、氨; 连续采样2天，每天采样4次，每次间隔2小时，每次60min。. 噪声; 厂界 噪声; 厂界外1米处东、南、西、北，各设置1个点; 厂界噪声; 连续测量2天，每天昼、夜间各测量1次，每次测量10min. 2、监测分析方法 监测分析方法见表6-2。 表6-2 监测分析方法 类别; 检测项目; 分析方法; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）; ——. 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001); ——. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995; 0.001mg/m3. 硫化氢; 亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》; 0.001mg/m3. 氨; 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 废水; pH; 玻璃电极法GB/T6920-1986; 0.01（无量纲）. 悬浮物; 重量法GB11901-89; 4mg/L. 化学需氧量; 重铬酸盐法HJ828-2017; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 稀释与接种法HJ505-2009; 0.5mg/L. 石油类; 红外分光光度法HJ637-2012; 0.04mg/L. 动植物油. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法GB11893-1989; 0.01mg/L. 噪声; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

# 表七  验收监测结果及评价

1、验收监测期间生产工况记录 年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目，设计日生产267（套），验收期间日生产100（套），在验收检测期间环保设备和环保设施运行正常。

2、验收监测结果（由附件1摘录，详见附件1） 1、1#塑喷设备静电脉冲除尘器出口检测结果见表7-1。 2、2#塑喷设备静电脉冲除尘器出口检测结果见表7-2。 3、塑喷加热设备水膜除尘器废气出口检测结果见表7-3。 4、油烟净化器进、出口检测结果见表7-4。 5、厂界周边无组织废气颗粒物检测结果7-5。 6、生活污水处理设施周边无组织废气检测结果7-6。 7、污水总排口检测结果见表7-7。 8、厂界噪声测量结果见表7-8。。 表7-1 1#塑喷设备收尘器出口检测结果 检测 点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2018年11月5日; 2018年11月6日; 均值; 标准限值; 达标情况. 1#塑喷设备收尘器出口; 烟气流量; m3/h; 6588; 6954; 6656; 6662; 6600; 6689; 6692; ——; ——. 标干流量; m3/h; 5122; 5401; 5166; 5212; 5162; 5229; 5215; ——; ——. 烟温; ℃; 21; 21; 21; 20; 20; 20; 21; ——; ——. 平均流速; m/s; 14.6; 15.4; 14.7; 14.7; 14.6; 14.8; 14.8; ——; ——. 烟尘浓度; mg/m3; 66.1; 89.9; 72.7; 50.6; 72.9; 65.6; 69.6; 120; 达标. 烟尘排放; kg/h; 0.3; 0.5; 0.4; 0.3; 0.4; 0.3; 0.4; ——; ——. 表7-2 2#塑喷设备收尘器出口检测结果 检测 点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2018年11月5日; 2018年11月6日; 均值; 标准限值; 达标情况; 标准限值; 达标情况. 2#塑喷设备收尘器出口; 烟气流量; m3/h; 6438; 6553; 6568; 5484; 5495; 5500; 6006; ——; ——. 标干流量; m3/h; 4986; 5074; 5084; 4278; 4287; 4291; 4667; ——; ——. 烟温; ℃; 21; 21; 21; 20; 20; 20; 21; ——; ——. 平均流速; m/s; 14.2; 14.5; 14.5; 12.1; 12.1; 12.2; 13.3; ——; ——. 烟尘浓度; mg/m3; 72.5; 90.9; 55.5; 82.3; 91.4; 62.8; 75.9; 120; 达标. 烟尘排放; kg/h; 0.4; 0.5; 0.3; 0.4; 0.4; 0.3; 0.4; ——; ——.

表7-3 塑喷加热设备废气出口检测结果 检测 点位; 检测项目; 单位; 检测结果; （GB16297-1996）. 2018年11月5日; 2018年11月6日; 均值; 标准限值; 达标情况. 塑喷加热设备废气出口; 烟气流量; m3/h; 471; 454; 466; 560; 542; 567; 510; ——; ——. 标干流量; m3/h; 280; 270; 277; 330; 319; 334; 302; ——; ——. 烟温; ℃; 110; 110; 110; 110; 110; 110; 110; ——; ——. 平均流速; m/s; 7.4; 7.1; 7.3; 8.8; 8.5; 8.9; 8.0; ——; ——. 烟尘浓度; mg/m3; 52.0; 63.3; 56.2; 44.7; 51.1; 57.6; 54.2; 120; 达标. 烟尘排放; kg/h; 0.015; 0.017; 0.0016; 0.015; 0.016; 0.019; 0.016; ——; ——. 由表7-1、7-2、7-3监测结果可知，1#塑喷设备静电脉冲除尘器出口检测结果、2#塑喷设备静电脉冲除尘器出口检测结果、塑喷加热设备水膜除尘器废气出口静电脉冲除尘器出口颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。 表7-4 油烟净化器进、出口检测结果 采样 日期; 检测 项目; 单位; 2018年10月11日; 2018年10月12日; 均值; (GB18483-2001). 1; 2; 3; 4; 5; 1; 2; 3; 4; 5; 标准限值; 达标情况. 处理设施进口; 烟气 流量; m3/h; 3799; 3567; 3673; 3673; 3935; 3898; 3976; 3903; 3999; 4011; 3843; ——; ——. 标干 流量; m3/h; 2635; 2474; 2547; 2547; 2745; 2899; 2961; 2902; 2972; 2969; 2765; ——; ——. 平均 流速; m/s; 8.4; 7.9; 8.1; 8.1; 8.7; 8.6; 8.8; 8.6; 8.8; 8.9; 8.5; ——; ——. 平均 烟温; ℃; 45; 45; 45; 45; 43; 23; 23; 23; 23; 24; 34; ——; ——. 油烟 浓度; mg/m3; 1.67; 1.85; 1.80; 1.71; 1.66; 0.94; 1.10; 0.53; 1.00; 0.97; 1.32; ——; ——. 油烟折算浓度; mg/m3; 1.59; 1.65; 1.65; 1.57; 1.64; 0.91; 1.10; 0.52; 1.00; 0.97; 1.26; ——; ——. 油烟 排放; kg/h; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.005; 0.003; 0.003; 0.002; 0.003; 0.003; 0.004; ——; ——. 处理设施出口; 烟气 流量; m3/h; 2272; 2392; 2423; 2443; 2542; 2259; 2274; 2287; 2284; 2293; 2347; ——; ——. 标干 流量; m3/h; 1585; 1668; 1689; 1703; 1771; 1669; 1674; 1679; 1669; 1694; 1680; ——; ——. 平均 流速; m/s; 5.0; 5.3; 5.4; 5.4; 5.6; 5.0; 5.0; 5.1; 5.0; 5.1; 5.2; ——; ——. 平均 烟温; ℃; 43; 43; 43; 43; 43; 25; 26; 27; 29; 25; 35; ——; ——. 油烟 浓度; mg/m3; 0.85; 0.65; 0.66; 0.33; 0.87; 0.86; 0.84; 0.77; 0.66; 0.69; 0.72; ——; ——. 油烟折算浓度; mg/m3; 0.48; 0.39; 0.40; 0.20; 0.55; 0.48; 0.48; 0.44; 0.37; 0.40; 0.42; 2.0; 达标. 油烟 排放; kg/h; 0.0008; 0.0007; 0.0007; 0.0007; 0.0003; 0.0010; 0.0009; 0.0008; 0.0007; 0.0006; 0.0007; ——; ——. 油烟去除率; %; 82.5. 由表7-4监测结果可知，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)表2标准限值要求。油烟去除率为82.5%。 表7-5 厂界周边无组织废气颗粒物检测结果 采样 点位; 采样日期; 采样 时段; 颗粒物（mg/m³）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 小时值; 最高浓度; 标准限值; 达标情况. 食堂旁G1; 11月5日; 11:30; 0.167; 0.204; 1.0; 达标. 12:30; 0.146. 14:30; 0.125. 16:30; 0.204. 11月6日; 9:40; 0.125. 11:40; 0.167. 13:40; 0.188. 15:30; 0.143. 仓库旁G2; 11月5日; 11:30; 0.163; 0.188; 1.0; 达标. 12:30; 0.167. 14:30; 0.149. 16:30; 0.188. 11月6日; 9:40; 0.122. 11:40; 0.104. 13:40; 0.170. 15:30; 0.188. 厂界西G3; 11月5日; 11:30; 0.208; 0.437; 1.0; 达标. 12:30; 0.313. 14:30; 0.437. 16:30; 0.417. 11月6日; 9:40; 0.271. 11:40; 0.333. 13:40; 0.437. 15:30; 0.354. 门卫室旁G4; 11月5日; 11:30; 0.265; 0.437; 1.0; 达标. 12:30; 0.188. 14:30; 0.170. 16:30; 0.437. 11月6日; 9:40; 0.271. 11:40; 0.208. 13:40; 0.255. 15:30; 0.333. 由表7-5监测结果可知，厂界周边无组织废气颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。

表7-6 生活污水处理设施周边无组织废气检测结果 采样点位; 采样日期; 采样时段; 压力kPa; 温度℃; 风向; 风速m/s; 硫化氢（mg/m³）; 氨（mg/m³）. 小时值; 最高浓度; 小时值; 最高浓度. 设施东侧G1; 11月5日; 10:00; 88.4; 18.3; N; 0.8; 0.001; 0.003; 0.09; 0.16. 12:00; 88.2; 20.8; NE; 0.9; 0.001; 0.12. 14:00; 88.1; 22.2; N; 1.0; 0.002; 0.10. 16:00; 88.6; 21.4; N; 0.4; 0.002; 0.11. 11月6日; 9:30; 88.4; 18.3; N; 0.5; 0.001; 0.09. 11:30; 88.2; 20.5; NE; 0.6; 0.002; 0.12. 13:30; 88.2; 21.3; NE; 0.8; 0.003; 0.08. 15:30; 88.4; 20.6; N; 0.8; 0.002; 0.16. 设施北侧G2; 11月5日; 10:00; 88.6; 18.3; N; 0.8; 0.003; 0.004; 0.16; 0.16. 12:00; 88.2; 20.7; N; 0.9; 0.002; 0.12. 14:00; 88.0; 22.7; NE; 1.0; 0.003; 0.14. 16:00; 88.3; 20.9; N; 0.4; 0.004; 0.12. 11月6日; 9:30; 88.5; 18.3; N; 0.5; 0.003; 0.15. 11:30; 88.2; 20.56; N; 0.8; 0.004; 0.12. 13:30; 88.3; 21.4; NE; 1.0; 0.003; 0.10. 15:30; 88.4; 20.6; N; 0.8; 0.004; 0.15. 设施南侧G3; 11月5日; 10:00; 88.4; 18.2; N; 0.8; 0.004; 0.004; 0.16; 0.18. 12:00; 88.2; 20.8; N; 0.9; 0.004; 0.12. 14:00; 88.1; 22.3; NE; 1.0; 0.003; 0.18. 16:00; 88.6; 21.4; N; 0.8; 0.003; 0.16. 11月6日; 9:30; 88.4; 18.4; N; 0.6; 0.003; 0.11. 11:30; 88.2; 20.5; N; 0.8; 0.004; 0.14. 13:30; 88.2; 21.3; NE; 0.8; 0.004; 0.16. 15:30; 88.4; 20.6; N; 1.0; 0.003; 0.17. 设施西侧G3; 11月5日; 10:00; 88.4; 18.3; N; 0.8; 0.002; 0.004; 0.12; 0.20. 12:00; 88.2; 20.9; NE; 0.8; 0.003; 0.14. 14:00; 88.1; 22.4; N; 1.0; 0.004; 0.18. 16:00; 88.6; 21.0; N; 0.6; 0.002; 0.13. 11月6日; 9:30; 88.4; 18.3; N; 0.5; 0.002; 0.16. 11:30; 88.2; 20.5; NE; 0.6; 0.004; 0.19. 13:30; 88.2; 21.3; NE; 0.8; 0.003; 0.20. 15:30; 88.4; 20.6; N; 0.8; 0.003; 0.15. 由表7-6监测结果可知：生活污水处理设施周边无组织废气硫化氢和氨均满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值要求。

表7-7 生活污水处理设施进、出口污水检测结果 检测指标 检测点位及时间; 10月11日; 10月12日; 均值; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级. 生活污水处理设施进口; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 标准 限值; 达标 情况. pH; 7.51; 7.47; 7.48; 7.57; 7.68; 7.68; 7.70; 7.70; 7.47-7.70; ——; ——. 悬浮物; 85; 84; 74; 80; 82; 84; 59; 66; 77; ——; ——. 化学需氧量; 116; 347; 350; 355; 294; 302; 261; 274; 287; ——; ——. 五日生化需氧量; 31; 79; 82; 83; 72; 66; 69; 74; 70; ——; ——. 石油类; 2.24; 2.20; 1.73; 1.81; 0.91; 0.58; 0.57; 0.74; 1.35; ——; ——. 动植物油; 10.5; 9.22; 9.98; 11.2; 3.30; 3.57; 3.75; 3.68; 6.90; ——; ——. 氨氮; 65.6; 125; 115; 108; 101; 90.5; 92.2; 91.1; 98.6; ——; ——. 总磷; 6.10; 11.1; 10.7; 11.2; 8.77; 8.53; 8.50; 8.40; 9.16; ——; ——. pH; 生活污水处理设施出口; 7.47; 7.52; 7.44; 7.58; 7.82; 7.81; 7.90; 7.74; 7.44-7.90; 6-9; 达标. 悬浮物; 52; 50; 51; 40; 30; 29; 39; 40; 41; 70; 达标. 化学需氧量; 69; 76; 60; 69; 78; 85; 92; 85; 77; 100; 达标. 五日生化需氧量; 16; 18; 17; 16; 18; 19; 18; 17; 17; 20. 石油类; 0.28; 0.28; 0.25; 0.29; 0.16; 0.16; 0.18; 0.14; 0.22; 5; 达标. 动植物油; 0.58; 0.58; 0.55; 0.68; 0.38; 0.35; 0.26; 0.32; 0.46; 10; 达标. 氨氮; 4.96; 7.02; 7.28; 7.31; 10.65; 11.08; 10.85; 11.31; 8.81; 15; 达标. 总磷; 0.26; 0.38; 0.39; 0.38; 0.40; 0.41; 0.41; 0.41; 0.38; 0.5; 达标. 由表7-7监测结果可知，生活污水处理设施出口污水检测结果各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准限值要求。 表7-8 厂界噪声测量结果 单位：dB(A) 编号; 检测点位; 测量日期. 10月11日; 10月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东; 54.6; 40.2; 50.7; 38.9. N2; 厂界南; 44.7; 41.3; 53.3; 43.0. N3; 厂界西; 55.5; 47.8; 56.8; 45.9. N4; 厂界北; 40.7; 38.9; 51.4; 40.3. 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 由表7-8监测结果可知，项目厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

# 表八  验收监测结论

1、环保设施处理效率监测结果 （1）食堂油烟处理效率 食堂油烟净化器进口日均排放速率为0.004kg/h，食堂油烟净化器出口日均排放速率为0.0007kg/h，除尘效率为82.5%。项目环境影响报告表要求食堂油烟净化器效率需不小于60%，达到环境影响评价报告表要求。 （2）本项目生活污水处理设施进出口流量、1#塑喷设备静电脉冲除尘器进口、2#塑喷设备静电脉冲除尘器进口、塑喷加热设备水膜除尘器进口不具备检测条件。故不对项目生活污水处理设施处理效率、1#塑喷设备静电脉冲除尘器处理效率、2#塑喷设备静电脉冲除尘器处理效率、塑喷加热设备水膜除尘器处理效率进行监测。环评报告表及批复亦未作相关要求。 2、污染物排放监测结果 （1）生活污水 由表7-7监测结果可知，生活污水处理设施出口污水检测结果各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准限值要求。 （2）有组织排放废气 由表7-1、7-2、7-3监测结果可知，1#塑喷设备静电脉冲除尘器出口检测结果、2#塑喷设备静电脉冲除尘器出口检测结果、塑喷加热设备水膜除尘器废气出口颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。 由表7-4监测结果可知，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)表2标准限值要求。油烟去除率为82.5%。 （3）无组织排放废气 由表7-5监测结果可知，厂界周边无组织废气颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。 （4）恶臭 由表7-6监测结果可知：生活污水处理设施周边无组织废气硫化氢和氨均满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值要求。 （5）噪声 由表7-8监测结果可知，项目厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。 3、工程建设对环境的影响 项目生活污水、有组织排放废气、无组织排放废气及厂界噪声符合相应排放标准限值要求；固体废物妥善处置。本项目建设对环境影响较小。 附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 |  | 项目名称 |  | 年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目 |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | —— |  |  | 建设地点 |  | 兴义市马岭轻工业园区纬五路与纬二支路交汇处 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行业类别（分类管理名录） |  | 金属家具制造（C2130）（金属制品加工制造） |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | □新建 √改扩建 □技术改造 |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | N：25.202248° E：104.876102° |  |
|  |  | 设计生产能力 |  | 年产8万件（套）金属办公家具 |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 年产3万件（套）金属办公家具 |  |  | 环评单位 |  | 广州环发环保工程有限公司 |  |  |  |
|  |  | 环评文件审批机关 |  | 兴义市环境保护局 |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | （兴市环审[2014]295号） |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  |  | 开工日期 |  | 2014年 |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2015年 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | - |  |  |  |
|  |  | 环保设施设计单位 |  | 贵州绿宏环保科技有限公司 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 贵州绿宏环保科技有限公司 |  |  | 本工程排污 许可证编号 |  | - |  |  |  |
|  |  | 验收单位 |  | 兴义市金泰安全用金属制品有限公司 |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 贵州省洪鑫环境检测服务有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 40% |  |  |  |
|  |  | 投资总概算（万元） |  | 1910 |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 53 |  |  | 所占比例（%） |  | 2.77% |  |  |  |
|  |  | 实际总投资（万元） |  | 5000 |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 46 |  |  | 所占比例（%） |  | 2.41 |  |  |  |
|  |  | 废水治理（万元） |  | 30 | 废气治理 （万元） | 3 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  |  | 绿化及生态（万元） |  | 8 | 其他（万元） |  | - |
|  |  | 新增废水处理设施能力 |  | 无 |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 无 |  |  | 年平均工作时 |  | 300 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 兴义市金泰安全用金属制品有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91522301680160138B |  |  | 验收时间 |  | 2018年10~12月 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量 控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  | - | - | - | 0.086 | 0 |  |  | 0.086 |  | - | - | 0.086 | - |  | - |  | 0 |
|  | 悬浮物 |  |  | - | 41 | 70 | 66.528 | 31.104 |  |  | 35.424 |  | - | - | 35.424 | - |  | - |  | 0 |
|  | 化学需氧量 |  |  | - | 77 | 100 | 247.968 | 181.44 |  |  | 66.528 |  | - | - | 66.528 | - |  | - |  | 0 |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | - | - | 20 | 60.480 | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 石油类 |  |  | - | 0.22 | 5 | 1.166 | 0.976 |  |  | 0.190 |  | - | - | 0.190 | - |  | - |  | 0 |
|  | 动植物油 |  |  | - | 0.46 | 10 | 5.962 | 5.564 |  |  | 0.397 |  | - | - | 0.397 | - |  | - |  | 0 |
|  | 氨氮 |  |  | - | 8.81 | 15 | 85.190 | 77.579 |  |  | 7.612 |  | - | - | 7.612 | - |  | - |  | 0 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.38 | 0.5 | 7.914 | 7.586 |  |  | 0.328 |  | - | - | 0.328 | - |  | - |  | 0 |
|  | 废气 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 二氧化硫 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 颗粒物 |  |  | - | 69.6 | 120 | 960 | 0 |  |  | 960 |  | - | - | 960 | - |  | - |  | 0 |
|  |  |  |  | - | 75.9 | 120 | 960 | 0 |  |  | 960 |  | - | - | 960 | - |  | - |  | 0 |
|  |  |  |  | - | 54.2 | 120 | 144 | 0 |  |  | 144 |  | - | - | 144 | - |  | - |  | 0 |
|  | 工业粉尘 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 氮氧化物 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 食堂油烟 |  |  | - | 0.42 | 2.0 | 9.6 | 7.92 |  |  | 1.68 |  | - | - | 1.68 | - |  | - |  | 0 |
|  | 工业固体废物 |  |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  | - |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；水污染物排放量——kg/年；水污染物排放浓度——毫克/升；废气排放浓度——mg/m3；废气污染物排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年

第

二

部

- 分

- 年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁

- 扩建项目竣工环境保护验收意见

2018年12月26日，兴义市金泰安全用金属制品有限公司，根据《年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目竣工环境保护验收报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于兴义市马岭轻工业园区纬五路与纬二支路交汇处，总投资1910万元，环保投资53万元。总占地面积10亩，项目建设内容包括场平、新建生产车间、库房、办公楼、员工宿舍及食堂等土建工程，购置数控切割机、冲床、自动剪板机、铜焊机、弯管机等生产加工设备，配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。项目总建筑面积4670m2，其中：生产车间3000m2，库房600m2，展厅120m2，办公楼300m2，员工宿舍500m2，食堂等其它附属设施150m2；停车场、道路及绿化2000m2。项目于2014年开工建设，2016年竣工。现有职工30人，均在厂区内食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

2014年10月，委托广州环发环保工程有限公司编制完成《年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目环境影响报告表》，2014年12月取得兴义市环境保护局关于对《年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目环境影响报告表》的批复（兴市环审[2014]295号）。项目于2014年开工建设，2016年竣工，主体工程与配套环保工程同时设计，同时施工，同时投产使用，符合环保“三同时”。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资概算1910万，环保总概算53万，占比2.77%；实际总投资1910万，实际环保总投资46万，占比2.41%。本项目实际投资与概算投资相差较大。

（四）验收范围

1、与本建设项目有关的环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。

2、环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他环境保护措施。

二、工程变动情况

本项目基本按照环评报告表及其批复要求建设，建设项目的性质、规模、地点、采取的污染防治措施无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目正常运营期间，无工艺废水排放，主要是生活污水。

本项目生活污水通过预处理池处理后通过自建的污水处理站处理达标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政管网。

2、废气

本项目生产废气主要为生产过程中产生的粉尘和食堂油烟。

①塑喷废气

塑喷废气通过静电脉冲除尘器处理后，经15m排气筒排放。

②塑喷加热设备废气

塑喷加热设备废气通过水膜除尘器处理后，经15m排气筒排放。

③食堂油烟废气经过油烟净化器处理后排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。对周围大气环境影响较小。

3、噪声

本项目营运期噪声来源有：车间生产过程的有刨铣机、车床等设备运行产生的噪声，其源强声级约为60～90dB(A)。噪声经墙体阻隔和空间距离的衰减，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

4、固体废物

①生活垃圾经袋装后集中堆放，再由环卫部门清理。

②钢材边角料具有利用价值的可回收利用，无利用价值的卖给废品回收站。

本项目固体废物去向明确，对环境影响不大。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

（1）食堂油烟处理效率

食堂油烟净化器进口日均排放速率为0.004kg/h，食堂油烟净化器出口日均排放速率为0.0007kg/h，除尘效率为82.5%。项目环境影响报告表要求食堂油烟净化器效率需不小于60%，达到环境影响评价报告表要求。

（2）环评报告表及批复未要求生活污水及其他废气处理设施效率。

（二）污染物排放情况

（1）生活污水

由表7-7监测结果可知，生活污水处理设施出口污水检测结果各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)一级标准限值要求。

（2）有组织排放废气

由表7-1、7-2、7-3监测结果可知，1#塑喷设备静电脉冲除尘器出口检测结果、2#塑喷设备静电脉冲除尘器出口检测结果、塑喷加热设备水膜除尘器废气颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。

由表7-4监测结果可知，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)表2标准限值要求。

（3）无组织排放废气

由表7-5监测结果可知，厂界周边无组织废气颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放标准限值要求。

- 恶臭

由表7-6监测结果可知，生活污水处理设施周边无组织废气硫化氢和氨均满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3标准限值要求。

（5）噪声

由表7-8监测结果可知，项目边界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

（5）固体废物

①生活垃圾经袋装后集中堆放，再由环卫部门清理；

②钢材边角料具有利用价值的可回收利用，无利用价值的卖给废品回收站。

五、工程建设对环境的影响

项目生活污水经一体化污水处理设施处理达标后，排入市政污水管网；有组织排放废气、无组织排放废气及厂界噪声符合相应排放标准限值要求；固体废物妥善处置。故本项目建设对环境影响较小。

六、验收结论

年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目，按照环境影响报告表及批复的要求，环保措施落实情况较好。项目采取有效的环境保护措施，污染物达标排放，对周边环境质量影响较小。根据本项目竣工环境保护验收监测结果，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，达到了建设项目竣工环境保护验收的条件，符合验收要求。验收组认为，本建设项目竣工环境保护验收合格。

- 后续要求

- 加强污染防治处理设施运行管理，避免污染物超标排放。

2、建议将生活污水通过管道排入纬五路污水管网，进入马岭第二污水处理厂处理。

八、验收人员信息

| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系电话/身份证号码 | 签 名 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建设单位 |
|  |  |  |  |  | 环评单位 |
|  |  |  |  |  | 设计单位 施工单位 |
| 龚振江 | 黔西南州环境监测站 | 高级工程师 | 13985953683 |  | 专 家 |
|  |  |  | 52232119580506041X |  |  |
| 曹环礼 | 黔西南州环境监测站 | 高级工程师 | 13985998682 |  | 专 家 |
|  |  |  | 522321195408200415 |  |  |
| 刘国华 | 黔西南州环境监测站 | 高级工程师 | 13985960958 |  | 专 家 |
|  |  |  | 522321196311040464 |  |  |
| 刘顺泽 | 贵州省洪鑫环境检测服务有限公司 | 技术员 | 18585906871 |  | 监测单位 |
|  |  |  | 522321199103104017 |  |  |

备注：第一行填写验收负责人（建设单位）。

建设单位盖章：兴义市金泰安全用金属制品有限公司

2018年  月  日

第

三

部

分

年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁

扩建项目竣工环境保护验收其他说明事项

- 环境保护设计、施工和验收过程简况

- 设计简况

年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目的环境保护设施已纳入初步设计，环境保护设施的设计基本符合环境保护设计规范的要求并编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

- 施工简况

本项目在施工过程中，严格按照设计的要求将环保设施纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都有一定的保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

- 验收过程简况

项目于2014年开工，2016年4月竣工，同时进行调试营运。满足建设项目竣工环境保护验收监测要求，兴义市金泰安全用金属制品有限公司自主开展本项目竣工环境保护验收工作。2018年8月28日，委托贵州省洪鑫环境检测服务有限公司完成项目环保竣工验收监测，并完成项目环保竣工验收监测报告的编制。

2018年12月26日，兴义市金泰安全用金属制品有限公司根据《年产8万件（套）金属办公家具生产线异地搬迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了竣工环境保护验收。参加会议的有项目设计单位及施工单位(兴义市金泰安全用金属制品有限公司)、环评单位(广州环发环保工程有限公司)、验收监测单位(贵州省洪鑫环境检测服务有限公司)相关负责人及黔西南州环境监测站龚振江、黔西南州环境监测站曹环礼、黔西南州环境监测站刘国华3位特邀专家。验收组现场检查了项目环保设施的建设情况，听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的介绍，经认真讨论，形成验收组意见（验收意见及验收组人员名单详见项目竣工环境保护验收第二部分内容：验收意见）。

4、公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见及投诉。

二、其他环境保护措施的落实情况

1、制度措施落实情况

按环评要求建立了环保组织机构及领导小组，明确岗位职责，由专人负责日常管理。

- 环境风险防范措施

项目目前尚未制定环境风险应急预案。