第

二

部

- 分

- 贵州省兴仁县百德镇污水处理厂及配套管网工程

- 建设项目竣工环境保护验收意见

- 2019年1月22日，贵州省兴仁县百德镇污水处理厂，根据《贵州省兴仁县百德镇污水处理厂及配套管网工程建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

贵州省兴仁县百德镇污水处理厂及配套管网工程建设项目为新建项目，项目位于兴仁市百德镇东北面约2km处，用地面积为4333m2，规模为500t/d，配套建设管网总长10.38km。项目总投资1678.98万元，其中环保投资19.4万元，占总投资1.2%。同时建值班室、配电间、加药间等辅助建筑物。该项目于2016年10月动工，2017年5月竣工，全厂职工2人，在项目内食宿。污水处理厂采用的工艺流程为：格栅井→竖流式初沉池→调节池沉淀池→高效生物转盘→竖流式二沉池→紫外消毒渠。

## （二）建设过程及环保审批情况

2018年5月，贵州绿宏环保科技有限公司编制《贵州省兴仁县百德镇污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》，并取得兴仁市环境保护局的批复（仁环报表核[2018]57号）。项目于2016年10月开工建设，2017年5月竣工，2018年于4月进行调试运营。本项目从立项至调试过程中无环境投诉，无违法或处罚记录。

## （三）投资情况

项目1678.98万元，环保总投资19.4万元，实际总投资1678.98万元，环保总投资19.4万，占比1.2%。

## （四）验收范围

1、与本建设项目有关的环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。

2、环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他环境保护措施。

# 二、工程变动情况

本项目基本按照环境影响报告表及其批复要求建设，建设项目的性质、规模、地点、采取的污染防治措施无重大变化。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

本项目运营后处理设计规模为500m3/d，实际处理规模为400t/d，污水处理厂工艺采用“预处理+生物转盘”工艺相结合的处理方法，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准，百德镇污水处理厂尾水排入附近排洪沟，流经龙洞河，再汇入北盘江，出厂水的最终受纳水体为北盘江，改善了废水直接排入北盘江的现状，各项污染物排入北盘江总量较本项目建设前直接排放的入河总量均所有减少，有利于北盘江水环境质量的改善。

## 废气

本项目废气主要为污水处理过程中产生的臭气。主要由格栅、提升井、竖流初沉池、生物转盘、竖流二沉池、污泥池产生。项目建成营运后，提升井、初沉池、二沉池、污泥池等构筑物均为开放式，本项目污水处理厂规模较小，产生的恶臭气体较少，加强生产管理，控制产生恶臭源头，在污水处理厂周围加强绿化范围，通过植物的吸附和阻隔，可以确保污水处理站排放污染物达到《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）中的相关标准要求。

## 噪声

项目噪声主要来自于污水提升泵、风机、渣浆泵、板框压滤机等设备运行噪声。拟采取的措施为：选择低噪声机型、加装减振垫、墙体隔声，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化。通过以上治理措施后可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

## 固体废物

本项目在营运期产生的固体废物主要有工作人员生活垃圾、栅渣、污泥。（1）生活垃圾：统一收集后运至政府指定地点集中处置。（2）污泥、栅渣：脱水干化后运至填埋场进行卫生填埋。

## 辐射

本项目无辐射污染。

# 四、环境保护设施调试效果

## （一）环保设施处理效率

环境影响报告表设计去除率为：化学需氧量77%、氨氮83%，实际监测结果显示：化学需氧量去除率为33.3%，氨氮去除率为63.9%，由于该污水处理厂进水浓度较低，故去除率未达到环境影响报告表要求。

## （二）污染物排放情况

1、废水。由表7-2监测结果可知，污水处理出口水质各项指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准限值要求。

2、废气。由表7-3监测结果显示，无组织废气硫化氢、氨满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）表3现有固定污染源大气污染物排放标准无组织排放监控浓度限值要求。

3、厂界噪声。由表7-4监测结果显示，项目边界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4、固体废物。生活垃圾统一收集后运至政府指定地点集中处置。

污泥、栅渣脱水干化后运至填埋场进行卫生填埋。

5、辐射。本项目无辐射。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目为环保工程，项目污水、废气、厂界噪声均达到相应标准排放限值要求，固体废物妥善处置。项目建设对周边环境质量影响较小。

# 六、验收结论

贵州省兴仁县百德镇污水处理厂按照《贵州省兴仁县百德镇污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》及批复的要求，环保措施落实情况较好。项目采取有效的环境保护措施，污染物达标排放，对周边环境质量影响较小。根据本项目竣工环境保护验收监测结果，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，基本达到建设项目竣工环境保护验收的条件，符合验收要求。验收组认为，本建设项目竣工环境保护验收基本合格。

# 后续要求

1、加强污水收集管理，提高进水浓度，从而提高化学需氧量和氨氮的去除率。

2、加强污水处理设施运行管理，确保稳定达标排放。

# 验收人员信息

| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系电话/身份证号码 | 签 名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贵州省兴仁县百德镇污水处理厂 |  |  |  | 建设单位 |
|  | 贵州绿宏环保 科技有限公司 |  |  |  | 环评单位 |
| 龚振江 | 黔西南州环境 监测站 | 高级工程师 | 13985953683 |  | 专 家 |
|  |  |  | 52232119580506041X |  |  |
| 曹环礼 | 黔西南州环境 监测站 | 高级工程师 | 13985998682 |  | 专 家 |
|  |  |  | 522321195408200415 |  |  |
| 刘国华 | 黔西南州环境 监测站 | 高级工程师 | 13985960958 |  | 专 家 |
|  |  |  | 522321196311040464 |  |  |
| 徐 露 | 贵州省洪鑫环境检测服务 有限公司 | 技术员 | 18786204342 |  | 监测单位 |
|  |  |  | 522322199411245224 |  |  |
| 刘顺泽 | 贵州省洪鑫环境检测服务 有限公司 | 技术员 |  |  | 监测单位 |

备注：第一行填写验收负责人（建设单位）。

建设单位盖章：贵州省兴仁县百德镇污水处理厂

2019年1月22日